	 序号 
	检查项目
	合格标准
	结果
	备注

	1
	设备到货清单
	与PO/合同一致，数量、型号、序列号完整              
	□合格 □不合格
	附装箱单

	2
	材质证书
	与产品水接触部位316L、EPDM、PTFE，证书编号可追溯    
	□合格 □不合格
	附材质报告

	3
	焊接内窥镜报告
	焊缝Ra≤0.6 µm，无裂纹、未焊透、咬边<0.1 mm     
	□合格 □不合格
	附影像光盘

	4
	坡度检查
	水平管段坡度≥2 %，可完全排尽；死角≤1.5D          
	□合格 □不合格
	附激光测距记录

	5
	管径与走向
	与PID一致，标签+流向箭头完整                  
	□合格 □不合格
	现场拍照

	6
	阀门与隔膜
	零死角T型隔膜阀，阀杆水平倾斜>15°，密封材质EPDM/PTFE 
	□合格 □不合格
	附阀门清单

	7
	原水过滤器
	5μm精密滤芯，压差表0-0.2 MPa，安装方向正确      
	□合格 □不合格
	附滤芯证书

	8
	高压泵型号
	与铭牌一致，额定流量、扬程≥设计值，底座减振垫齐全         
	□合格 □不合格
	附铭牌照片

	9
	RO膜序列号
	与质保卡一致，数量、型号、安装方向正确               
	□合格 □不合格
	附膜合格证

	10
	EDI模块
	型号、电流、电压范围与文件一致，极水管道通畅            
	□合格 □不合格
	附出厂检验报告

	11
	UV-185/254nm灯
	强度≥新灯70 %，计时器归零，灯管编号记录            
	□合格 □不合格
	附强度测试单

	12
	换热器/加热器
	材质316L，升温速率≤5 ℃/min，温控探头校准误差<±1 ℃ 
	□合格 □不合格
	附校准证书

	13
	仪表校准
	电导、压力、流量、温度误差<±1 % FS，证书≤12个月     
	□合格 □不合格
	附校准报告

	14
	电气接线
	与电路图一致，线号清晰，接地线绿黄双色独立接地           
	□合格 □不合格
	附接线照片

	15
	零地电压
	 <2 V（万用表实测），接地电阻<4 Ω              
	□合格 □不合格
	附测试记录

	16
	电源空开容量
	≥设备铭牌功率×1.25，标识清晰                 
	□合格 □不合格
	附空开照片

	17
	UPS后备时间
	≥30 min（满载断电实测）                   
	□合格 □不合格
	附放电截图

	18
	在线仪表安装
	电导/TOC/压力表方向垂直向上，无气泡，取样阀低位        
	□合格 □不合格
	现场拍照

	19
	取样阀位置
	总送、总回、最远用点，阀门零死角，材质316L           
	□合格 □不合格
	附取样点图

	20
	呼吸器完整性
	0.2 μm PTFE，起泡点≥3400 mbar，证书≤12个月 
	□合格 □不合格
	附完整性报告

	21
	标识与铭牌
	设备编号、流向箭头、警示标识齐全，字体≥3 mm          
	□合格 □不合格
	现场拍照

	22
	清洁度
	系统冲洗至排水浊度<1 NTU，无焊渣、铁屑            
	□合格 □不合格
	附冲洗报告

	23
	文件完整性
	URS、PID、材质证、焊接光盘、仪表校准证、SOP草稿齐全    
	□合格 □不合格
	附文件清单

	24
	安装偏差报告
	偏差项已记录、评估、整改并关闭，签字完整              
	□合格 □不合格
	附偏差单



检查结论：
□ 全部合格，可以进入OQ运行确认
□ 存在偏差，需整改后复验
检查人/日期：_______________
[bookmark: _GoBack]复核人/日期：_______________
