| 序号 | 检查项目 | 合格标准 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备到货清单 | 与PO/合同一致，数量、型号、序列号完整 | □合格 □不合格 | 附装箱单 |
| 2 | 材质证书 | 与产品水接触部位316L、EPDM、PTFE，证书编号可追溯 | □合格 □不合格 | 附材质报告 |
| 3 | 焊接内窥镜报告 | 焊缝Ra≤0.6 µm，无裂纹、未焊透、咬边<0.1 mm | □合格 □不合格 | 附影像光盘 |
| 4 | 坡度检查 | 水平管段坡度≥2 %，可完全排尽；死角≤1.5D | □合格 □不合格 | 附激光测距记录 |
| 5 | 管径与走向 | 与PID一致，标签+流向箭头完整 | □合格 □不合格 | 现场拍照 |
| 6 | 阀门与隔膜 | 零死角T型隔膜阀，阀杆水平倾斜>15°，密封材质EPDM/PTFE | □合格 □不合格 | 附阀门清单 |
| 7 | 原水过滤器 | 5μm精密滤芯，压差表0-0.2 MPa，安装方向正确 | □合格 □不合格 | 附滤芯证书 |
| 8 | 高压泵型号 | 与铭牌一致，额定流量、扬程≥设计值，底座减振垫齐全 | □合格 □不合格 | 附铭牌照片 |
| 9 | RO膜序列号 | 与质保卡一致，数量、型号、安装方向正确 | □合格 □不合格 | 附膜合格证 |
| 10 | EDI模块 | 型号、电流、电压范围与文件一致，极水管道通畅 | □合格 □不合格 | 附出厂检验报告 |
| 11 | UV-185/254nm灯 | 强度≥新灯70 %，计时器归零，灯管编号记录 | □合格 □不合格 | 附强度测试单 |
| 12 | 换热器/加热器 | 材质316L，升温速率≤5 ℃/min，温控探头校准误差<±1 ℃ | □合格 □不合格 | 附校准证书 |
| 13 | 仪表校准 | 电导、压力、流量、温度误差<±1 % FS，证书≤12个月 | □合格 □不合格 | 附校准报告 |
| 14 | 电气接线 | 与电路图一致，线号清晰，接地线绿黄双色独立接地 | □合格 □不合格 | 附接线照片 |
| 15 | 零地电压 | <2 V（万用表实测），接地电阻<4 Ω | □合格 □不合格 | 附测试记录 |
| 16 | 电源空开容量 | ≥设备铭牌功率×1.25，标识清晰 | □合格 □不合格 | 附空开照片 |
| 17 | UPS后备时间 | ≥30 min（满载断电实测） | □合格 □不合格 | 附放电截图 |
| 18 | 在线仪表安装 | 电导/TOC/压力表方向垂直向上，无气泡，取样阀低位 | □合格 □不合格 | 现场拍照 |
| 19 | 取样阀位置 | 总送、总回、最远用点，阀门零死角，材质316L | □合格 □不合格 | 附取样点图 |
| 20 | 呼吸器完整性 | 0.2 μm PTFE，起泡点≥3400 mbar，证书≤12个月 | □合格 □不合格 | 附完整性报告 |
| 21 | 标识与铭牌 | 设备编号、流向箭头、警示标识齐全，字体≥3 mm | □合格 □不合格 | 现场拍照 |
| 22 | 清洁度 | 系统冲洗至排水浊度<1 NTU，无焊渣、铁屑 | □合格 □不合格 | 附冲洗报告 |
| 23 | 文件完整性 | URS、PID、材质证、焊接光盘、仪表校准证、SOP草稿齐全 | □合格 □不合格 | 附文件清单 |
| 24 | 安装偏差报告 | 偏差项已记录、评估、整改并关闭，签字完整 | □合格 □不合格 | 附偏差单 |

检查结论：

□ 全部合格，可以进入OQ运行确认

□ 存在偏差，需整改后复验

检查人/日期：_______________

复核人/日期：_______________