## Sheet1
18种常见故障-原因-对策速查表（2025版）
症状 | 5秒判定法 | 根因Top3 | 现场对策 | 红线值
1. 系统不启动 | 面板灯灭 | ①电源插头松 ②保险丝断 ③低压开关断开 | 查插头→换保险→测原水压力 | 原水压力<0.05 MPa
2. 泵不启动有蜂鸣 | 蜂鸣3声 | ①PP堵塞 ②低压开关坏 ③24 VDC无输出 | 换PP滤芯→短接低压→测变压器输出 | 低压开关不能闭合
3. 泵运行但不出水 | 压力表0 | ①RO膜堵 ②泵失压 ③进水电磁阀坏 | 换膜→测泵压力→听电磁阀滴答 | 泵出口压力<0.3 MPa
4. 纯水流量小 | 流量计掉20 % | ①前置堵 ②RO堵 ③废水比失调 | 换PP→测RO压差→调废水比至设计值 | 标准化流量<80 %
5. 产水电导高 | 在线>1.3 µS/cm | ①RO脱盐降 ②膜氧化 ③密封圈漏 | 测脱盐率<98 %→换膜→换O圈 | 脱盐率<95 %立即停
6. 电阻率<18.2 MΩ·cm | 在线掉0.2 | ①纯化柱饱和 ②UV灯老化 ③背压>0.05 MPa | 换柱→UV强度<70 %换灯→取消背压阀 | 电阻率<17 MΩ·cm
7. TOC>5 ppb | 在线报警 | ①UV灯<70 % ②柱体污染 ③水箱呼吸失败 | 换灯→热水消毒80 ℃ 30 min→换呼吸器 | TOC>10 ppb
8. 颗粒>100个/L | 计数器报警 | ①终端滤芯堵 ②水箱污染 ③取样手法错 | 换0.2 μm滤芯→热水消毒→重新取样 | 颗粒>1000个/L
9. 微生物>1 CFU/100 mL | 培养阳性 | ①消毒周期到 ②呼吸器失效 ③取样口污染 | 热水消毒→换呼吸器→酒精火烧取样口 | 微生物≥10 CFU/100 mL
10. 泵反复启停 | 听滴答间隔<5 s | ①高压开关失灵 ②逆止阀泄压 ③原水压力波动 | 换高压开关→听逆止阀回流→加稳压罐 | 启停频率>6次/h
11. 高压泵不停机 | 压力>1.0 MPa仍转 | ①高压开关不跳 ②逆止阀堵 ③压力表坏 | 换开关→拆逆止阀→校压力表 | 压力1.2 MPa仍不停
12. 废水长流 | 停机仍滴 | ①进水电磁阀堵 ②逆止阀泄 ③废水比坏 | 拆电磁阀清洗→换逆止阀→换废水比 | 废水流量>设计值20 %
13. 压力桶水满不出水 | 桶阀开无流 | ①桶泄压 ②后置炭堵 ③球阀坏 | 打气至0.4 MPa→换后置炭→换球阀 | 桶压力<0.3 MPa
14. 噪音>75 dB | 手机App实测 | ①泵空转 ②水管敲壳 ③轴承磨损 | 补水→固定水管→换泵头 | 噪声>75 dB(A)
15. 漏水 | 目视滴水 | ①密封圈老化 ②快插松 ③泵头裂 | 换O圈→重插→换泵头 | 任何可见水滴
16. 指示灯闪 | 红绿交替 | ①滤芯寿命到 ②UV故障 ③液位低 | 换滤芯→换UV→补水至中高液位 | 红色常亮>3 s
17. 温度报警 | 面板>35 ℃ | ①风扇坏 ②通风口堵 ③室温高 | 换风扇→清风口→开空调降温 | 机内温度>40 ℃
18. 零地电压高 | 万用表>2 V | ①地线松 ②与大功率共地 ③中性线漂移 | 重接独立地→分开地网→联系电工 | 零地电压>2 V