## Sheet1
序号 | 检查项目 | 合格标准 | 结果 | 备注
1 | 产水电阻率 | 18.2±0.1 MΩ·cm | □ | 在线表读数
2 | TOC | <3 ppb | □ | 在线TOC仪
3 | 颗粒>0.2 μm | <100 pcs/L | □ | 颗粒计数器
4 | 微生物 | <1 CFU/100 mL | □ | 每月培养
5 | 进水压力 | 0.8-1.0 MPa | □ | 压力表
6 | RO段间压差 | <0.15 MPa | □ | 在线计算
7 | EDI电流密度 | 100-150 A/m² | □ | PLC显示
8 | UV灯强度 | ≥70 %新灯值 | □ | 强度计实测
9 | 水箱呼吸器 | 起泡点≥3400 mbar | □ | 完整性测试
10 | 原水PP棉压差 | <0.07 MPa | □ | 压差表
11 | 活性炭余氯 | <0.1 mg/L | □ | DPD比色
12 | 软化器硬度 | <0.1 mg/L | □ | 硬度试纸
13 | 终端滤芯压差 | <0.05 MPa | □ | 压差表
14 | 零地电压 | <2 V | □ | 万用表
15 | UPS后备时间 | ≥30 min | □ | 放电实测
16 | AI预测准确率 | ≥85 % | □ | 软件报表
17 | 远程APP在线率 | ≥98 % | □ | 后台统计
18 | 水箱消毒记录 | 80 ℃ 30 min/周 | □ | 温度曲线
19 | 校准记录 | 电导、TOC、压力 | □ | 证书≤12个月
20 | 耗材更换记录 | 与阈值一致 | □ | 电子台账
21 | 漏水点检 | 无可见水滴 | □ | 目视+手摸
22 | 震动速度 | <2.8 mm/s | □ | 手机测振APP
23 | 审计追踪 | 无断点 | □ | PLC日志